## Tabelle1
|  | Hilfstabelle | 1
Druckrohre
Berechnung des Duckverlustes
Formel von Manning-Gaukler-Strikler für stationär-gleichförmige Bewegung
V = K * R2/3 * J1/2
Eingaben
1 | Rohrmaterial
2 | Rohrinnendurchmesser (Di) | 100 | mm
3 | Durchflussmenge (Q) | 900 | l/min
4 | Leitungslänge (L) | 900 | m
5 | K-Wert (Geschwindigkeitsbeiwert) | 100 | m1/3/s
Berechnung
1 | Rohrumfang innen (U) | 31.416 | cm
2 | Rohrquerschnitt (A) | 78.54 | cm2
3 | Volumen in 100 m Leitung | 0.7854 | m3
4 | Geschwindigkeit (V) | 1.9099 | m/s
5 | Druckverlust | 44.8859 | m
K-Werte für verschiedene Rohre ab DN 100 mm
Eternitrohre |  | 100 - 105 | m1/3/s
PE- Rohre |  | 100 - 110 | m1/3/s
Duktile Gussrohre PUR |  | 100 - 110 | m1/3/s
Duktile Gussrohre ZM |  | 90 - 100 | m1/3/s
Gussrohre ohne Beschichtung |  | 80 - 100 | m1/3/s
GFK-Rohre |  | 90 - 100 | m1/3/s
Faktoren die den K-Wert reduzieren:
- | kleiner Durchmesser
- | viele Richtungsänderungen
- | Innenkorrosion
- | Inkrustationen
- | viele Abgänge, Hausanschlüsse